Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP3/21

Instrukcja poboru reprezentatywnej średniodobowej próbki ścieków z oczyszczalni ścieków typ SBR

Oczyszczalnia Jerka

W celu określenia reprezentatywnej średniodobowej próbki ścieków oczyszczonych należy:

- Pobierać minimum trzy próby w jednakowych odstępach czasu obejmujący okres początkowy, środkowy i końcowy zrzutu ścieków trwającego jedną godzinę i odpowiednio więcej próbek t1 =4,5,6 itd. przy czasie zrzutu  2,3,4 itd. godzinnym ( dodatkowa liczba próbek środkowych za każdą dodatkową godz. zrzutu) .

- Ilość próbki cząstkowej w próbie zbiorczej cyklu proporcjonalna do przepływu.

- Próba średniodobowa powstaje jako średnia z zrzutu wszystkich cykli SBR w ciągu doby ( zakładamy , że objętość zrzuty z każdego cyklu SBR jest w przybliżeniu jednakowa).

czas poboru prób Ti=T/(n+1)

T -całkowity czas zrzutu ścieków

n-ilość godz. Zrzutu ścieków

W celu określenia reprezentatywnej średniodobowej próbki ścieków surowych należy pobrać próbki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi… (DU z 2014 roku poz. 1800) proporcjonalnie do czasu.